## Περιγραφή Έργου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Στο πρόγραμμα αυτό υπολογίζεται η Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Περιβαλλοντικό Όφελος από την αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας καθώς και οι δείκτες οικονομικότητας. ΚΑΠΕ 2016
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία Συμπλήρωσης: |  | 2017-03-16
Δικαιούχος: | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
Τίτλος Έργου: | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED
Περιγραφή Έργου: | Κύριο αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η υλοποίηση των απαραίτητων βελτιστοποιήσεων, αναβαθμίσεων, προσαρμογών-επεκτάσεων στο υφιστάμενο δίκτυο αστικού φωτισμού του Δήμου και η λειτουργία αυτού, με σκοπό την πλήρη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου Θάσου, την αναβάθμιση της παρεχόμενης προς τους δημότες υπηρεσίας φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
Ημ/νία Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στο ΤΠΔ:
Κωδικός Έργου:
|  |  | Ημερομηνία Εκτύπωσης: | 2017-07-17
Note on B15: Έως 50 χαρακτήρες.
Note on B16: Έως 150 χαρακτήρες.
Note on B17: Έως 400 χαρακτήρες.

## Γενικά Δεδομένα
2. ΦΟΡΟΙ - ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΚΛΠ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ΦΠΑ (%): | 24% | Σύμφωνα με το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο Δικαιούχος.
Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/kWh): | 0.15 | Αφορά προμήθεια, μεταφορά και διανομή, χωρίς ΦΠΑ. (Σταθερή τιμή)
Ετήσια Μεταβολή στο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (%): | 0.4% | Συντηρητική μεσοπρόθεσμη εκτίμηση. (Σταθερή τιμή)
Ώρες Λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων ανά 24ωρο: | 11.9 | Μέσος καθαρός χρόνος λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων ανά 24ωρο.(Σταθερή τιμή)
3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού (€/Μονάδα): | 0 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)
Κόστος αφαίρεσης βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικό σώμα (€/Μονάδα): | 0 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)
Τιμή Μονάδας προμήθειας και εγκατάστασης βραχίονα (€/Μονάδα): | 80 | Σύμφωνα με ΦΕΚ 3347/2014 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ
Ποσοστό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για αποθήκευση (%): | 0% | Φωτιστικά σώματα ή και εξαρτήματά τους προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης.
Ποσοστό προμήθειας βραχιόνων για αποθήκευση (%): | 0% | Βραχίονες προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης.
5. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας (gr CO2/kWh) | 989 | Σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/2010.
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Διάρκεια του Δανείου σε Χρόνια (0-10): | 10
Διάρκεια Ζωής Επένδυσης σε χρόνια: | 15 | Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες | 47496 | Βαση εγγραφης αιτιολογημενης βεβαιωσης από Αναθετουσα
7. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση φωτιστικού (lm/w) | 80 | (Σταθερή τιμή)
Ελάχιστη απόδοση διόδου led (lm/w) | 120 | (Σταθερή τιμή)

## Συμβατικά ΦΣ
8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
| Α/Α | Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων | Συντομο-γραφία | Τεμάχια | Ισχύς Λαμπτήρα | Ισχύς Συστήματος | Τεμάχια εκτός λειτουργίας | Τεμάχια σε λειτουργία
| 1 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα 400W (Na400W) | Na400W | 140 | 400 | 460 | 0 | 140
| 2 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα (Na250W) | Na250W-1 | 100 | 250 | 287.5 | 0 | 100
0 | 3 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα (Na250W) | Na250W-2 | 830 | 250 | 287.5 | 0 | 830
| 4 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Na150W) | Na150W | 70 | 150 | 172.5 | 0 | 70
| 5 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Hg125W) | Hg125W | 340 | 125 | 150 | 0 | 340
| 6 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα παραδοσιακού τύπου ύψους 3-4 μέτρων τυπου μπαλας με λαμπτηρα των 70W (TR70W) | TR70W | 150 | 70 | 84 | 0 | 150
| 7 | Συμβατικός Προβολέας με λαμπτηρα των 400W (FLL400W) | FLL400W | 20 | 400 | 460 | 0 | 20
| 8 | Λαμπτηρας οικονομιας Ε27 των 23W (E27-23W) | E27-23W | 4900 | 23 | 23 | 0 | 4900
Note on C3: Επιλογή από αναδυόμενη Λίστα. Η Λίστα μπορεί να επικαιροποιηθεί στο φύλλο εργασίας "Βοήθεια" (Πίνακας 1).
Note on H3: Αριθμός συμβατικών φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση.
Note on I3: Ισχύς Συμβατικού Λαμπτήρα (W/μονάδα).
Note on J3: Ισχύς Συμβατικού Συστήματος Λαμπτήρα (W/μονάδα). Περιλαμβάνει την Ισχύ του Φωτιστικού Σώματος και των συστημάτων οδήγησης.

## Νέα ΦΣ
9. ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Α/Α | Συμβατική τεχνολογία | Νέος είδος τεχνολογίας Φ/Σ & Λαμπτήρων | Συντομο-γραφία | Τεμάχια | Τεμάχια για αποθήκευση | Ελάχιστη απόδοση Φωτιστικού (lm/w) | Lumen φωτιστικού | Μέγιστη αποδεκτή Ισχύς Συστήματος | Τιμή Μονάδος | Dimming
1 | Na400W -460W | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | LED110-150-1 | 140 | 0 | 110 | 13800 | 125.45 | 812 | ΌΧΙ
2 | Na250W-1 -287,5W | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | LED110-150-2 | 100 | 0 | 110 | 13800 | 125.45 | 812 | ΌΧΙ
3 | Na250W-2 -287,5W | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | LED50-80-1 | 830 | 0 | 105 | 8000 | 76.19 | 506 | ΌΧΙ
4 | Na150W -172,5W | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | LED50-80-2 | 70 | 0 | 105 | 8000 | 76.19 | 506 | ΌΧΙ
5 | Hg125W -150W | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | LED50-80-3 | 340 | 0 | 105 | 5800 | 55.24 | 506 | ΌΧΙ
6 | TR70W -84W | Φωτιστικά σώματα τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού εως 45W (LEDTR45W) | LEDTR45W | 150 | 0 | 80 | 3600 | 45 | 700 | ΌΧΙ
7 | FLL400W -460W | LED Ισχύος 50-80 W, τυπου προβολεα (LEDFLL80W) | LEDFLL80W | 20 | 0 | 85 | 6500 | 76.47 | 506 | ΌΧΙ
8 | E27-23W -23W | Λαμπτηρας LED E27 εως 11W (LEDE27-11W) | LEDE27-11W | 4900 | 0 | 100 | 1100 | 11 | 16 | ΌΧΙ
Note on D3: Επιλογή από αναδυόμενη Λίστα. Η Λίστα μπορεί να επικαιροποιηθεί στο φύλλο εργασίας "Βοήθεια" (Πίνακας 2).
Note on I3: Αριθμός σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων υπό προμήθεια. Όσα και τα συμβατικά προς αντικατάσταση φωτιστικά σώματα.
Note on J3: Υπολογίζεται αυτόματα σύμφωνα με το ποσοστό που έχει δωθεί στο φύλλο εργασίας 'Γενικά Δεδομένα'.
Note on K3: Ενεργειακή απόδοση σύγχρονου φωτιστικού σώματος (lm/w). Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη που αναφέρεται στο φύλλο "Γενικά Δεδομένα".
Note on L3: Η απόκλιση στα lumen κατά την προσφορά είναι αποδεκτή κατά 5% εκτός εάν ζητηθούν μελέτες χαρακτηριστικών οδών και συμμόρφωση με πρότυπα οπότε αντικαθίστανται βάση των μελετών προσφοράς.
Note on M3: Ισχύς Σύγχρονου Συστήματος Φωτιστικών Σωμάτων (W/μονάδα) Περιλαμβάνει την Ισχύ του Φωτιστικού Σώματος και των συστημάτων οδήγησης. Υπολογίζεται ως γινόμενο της ενεργειακής απόδοσης με τα lumen του φωστιστικού
Note on N3: Τιμή Μονάδας Σύγχρονου Φωτιστικού Σώματος ή Λαμπτήρα με την εγκατάσταση (€/μονάδα)
Note on O3: Για τα συγκεκριμένα Φωτιστικά Σώματα επιλέγεται αν ελέγχεται ή όχι η έντασή τους. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στον ίδιο τύπο Φωτιστικών Σωμάτων λειτουργούν κάποια από αυτά με dimming και κάποια άλλα χωρίς, τότε καταχωρούνται σε δύο διαφορετικές γραμμές.

## Βραχίονες
10. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Α/Α | Συμβατική τεχνολογία | Νέα Τεχνολογία | Τεμάχια Νέων Φωτιστικών Σωμάτων | Βραχίονες προς αντικατάσταση | Βραχίονες προς αποθήκευση
1 | Na400W -460W | LED110-150-1 -125,45W | 140 | 0 | 0
2 | Na250W-1 -287,5W | LED110-150-2 -125,45W | 100 | 100 | 0
3 | Na250W-2 -287,5W | LED50-80-1 -76,19W | 830 | 830 | 0
4 | Na150W -172,5W | LED50-80-2 -76,19W | 70 | 70 | 0
5 | Hg125W -150W | LED50-80-3 -55,24W | 340 | 340 | 0
6 | TR70W -84W | LEDTR45W -45W | 150 | 0 | 0
7 | FLL400W -460W | LEDFLL80W -76,47W | 20 | 20 | 0
8 | E27-23W -23W | LEDE27-11W -11W | 4900 | 0 | 0
Note on G3: Υπολογίζεται αυτόματα σύμφωνα με το ποσοστό που έχει δωθεί στο φύλλο εργασίας 'Γενικά Δεδομένα'

## Αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΑ
Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων & λαμπτηρων |  |  | 6550
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) |  |  | 529.35
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) |  |  | 2299231.73
Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) |  |  | 344884.76
Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων |  |  | 6550
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) |  |  | 179.64
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) |  |  | 780266.35
Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) |  |  | 117039.95
Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€) |  |  | 0
Αφαίρεση βραχιόνων (€) |  |  | 0
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) |  |  | 0
ΦΠΑ (€) |  |  | 0
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) |  |  | 0
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€) |  |  | 1015840
Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€) |  |  | 108800
Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) |  |  | 1124640
ΦΠΑ(€) |  |  | 269913.6
Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) |  |  | 1394553.6
E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW) |  |  | 349.71
Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων (kWh/Έτος) |  |  | 1518965.38
Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Έτος) |  |  | 227844.81
ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh)
Ρύποι | Συμβατικό Σύστημα | Νέο Σύστημα | Όφελος
CO2 | 2273.94 | 771.68 | 1502.26
Ποστοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι: |  |  |  | 66.06%
Συνολικό Κόστος Επένδυσης |  |  | 1394553.6
Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών |  |  | 1.6473
Σταθμισμένο κόστος έργου (€/MWh): |  |  | 118.6672

## Υπολογισμοί
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Α/Α | Από | Σε | Ισχύς Συμβατικού Συστήματος | Ισχύς Νέου Συστήματος | Κατανάλωση Συμβατικού Συστήματος | Κατανάλωση Νέου Συστήματος | Κόστος Απομάκρ. Συμβατικών ΦΣ | Κόστος Νέων ΦΣ | Κόστος Αφαίρεσης Βραχίονα | Κόστος για Νέους βραχίονες
1 | Na400W -460W | LED110-150-1 -125,45W | 64400 | 17563 | 279721.4 | 76284.89 | 0 | 113680 | 0 | 0
2 | Na250W-1 -287,5W | LED110-150-2 -125,45W | 28750 | 12545 | 124875.63 | 54489.21 | 0 | 81200 | 0 | 8000
3 | Na250W-2 -287,5W | LED50-80-1 -76,19W | 238625 | 63237.7 | 1036467.69 | 274672.95 | 0 | 419980 | 0 | 66400
4 | Na150W -172,5W | LED50-80-2 -76,19W | 12075 | 5333.3 | 52447.76 | 23165.19 | 0 | 35420 | 0 | 5600
5 | Hg125W -150W | LED50-80-3 -55,24W | 51000 | 18781.6 | 221518.5 | 81577.88 | 0 | 172040 | 0 | 27200
6 | TR70W -84W | LEDTR45W -45W | 12600 | 6750 | 54728.1 | 29318.63 | 0 | 105000 | 0 | 0
7 | FLL400W -460W | LEDFLL80W -76,47W | 9200 | 1529.4 | 39960.2 | 6642.95 | 0 | 10120 | 0 | 1600
8 | E27-23W -23W | LEDE27-11W -11W | 112700 | 53900 | 489512.45 | 234114.65 | 0 | 78400 | 0 | 0
Note on E3: Υποσύνολο Ισχύος Συμβατικού Συστήματος (Watt) Συμπεριλαμβάνονται τα Φωτιστικά Σώματα που δεν είναι σε λειτουργία.
Note on F3: Υποσύνολο Ισχύος Σύγχρονου Συστήματος (Watt)
Note on G3: Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Συμβατικών Φωτιστικών Σωμάτων (kWh/Έτος) Λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση των Φωτιστικών Σωμάτων που είναι σε λειτουργία.
Note on H3: Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Σύγχρονων Φωτιστικών Σωμάτων (kWh/Έτος).
Note on I3: Κόστος απομάκρυνσης των Συμβατικών Φωτιστικών Σωμάτων (€)
Note on J3: Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση και αφορά τα Νέα Φωτιστικά Σώματα και εκείνα που θα αποθηκευτούν. (€)
Note on L3: Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση και αφορά τους Νέους βραχίονες και εκείνους που θα αποθηκευτούν. (€)

## Οικονομικότητα
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ
I | Επένδυση σε χρόνια | 15
II | Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες | 2299231.73 | Έτος* | Ενεργειακό όφελος σε (kWh) [1] = [ΙΙ - ΙΙΙ] | Ετήσιες Ταμειακές Ροές (αποφευγόμενα κόστη) (€) [2] = [4-3] | Ετήριο συνολικό κόστος Νέου συστήματος [K+M+N] (€) [3] | Ετήσιο συνολικό κόστος συμβατικού συστήματος (€) [4]=[9] | Ετήσια κόστη Κεφαλαίου (€) [5] | Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας LED (€) [6] | Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας LED (Συντήρηση+Ενεργειακά κόστη) (€) [7]=[6] | Ιδία κεφάλαια (€) [8]=VIII | Ετήσιο κόστος Λειτρουργίας Συμβατικού Συστήματος (Συντήρηση+Ενέργειακά κόστη) (€) [9]=[IV+VI] | Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών [10]=[4-7]/[5]
III | Ετήσια Κατανάλωσης Ενέργειας Δικτύου Φωτισμού με LED | 780266.35
IV | Συνολικό Κόστος Ετήσιας Κατανάλωσης Ενέργειας Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες | 344884.76 | 1 | 0 | -165997 | 165997 | 0 | 165997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Συνολικό Κόστος Ετήσιας Κατανάλωσης Ενέργειας Δικτύου Φωτισμού με LED | 117039.95 | 2 | 1518965.38 | 109343.8075 | 283036.9525 | 392380.76 | 165997 | 117039.9525 | 117039.9525 |  | 392380.76 | 1.6587
VI | Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες | 47496 | 3 | 1518965.38 | 108875.6477 | 283505.1123 | 392380.76 | 165997 | 117508.1123 | 117508.1123 |  | 392380.76 | 1.6559
VII | Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με LED | 0 | 4 | 1518965.38 | 108405.6152 | 283975.1448 | 392380.76 | 165997 | 117978.1448 | 117978.1448 |  | 392380.76 | 1.6531
VIII | Συνολικό Κόστος Επένδυσης + ΦΠΑ | 1394553.6 | 5 | 1518965.38 | 107933.7027 | 284447.0573 | 392380.76 | 165997 | 118450.0573 | 118450.0573 |  | 392380.76 | 1.6502
IX | Δάνειο | 1394553.6 | 6 | 1518965.38 | 107459.9024 | 284920.8576 | 392380.76 | 165997 | 118923.8576 | 118923.8576 |  | 392380.76 | 1.6474
X | Ιδία κεφάλαια | 0 | 7 | 1518965.38 | 106984.207 | 285396.553 | 392380.76 | 165997 | 119399.553 | 119399.553 |  | 392380.76 | 1.6445
XI | IRR Έργου | 66.34% | 8 | 1518965.38 | 106506.6088 | 285874.1512 | 392380.76 | 165997 | 119877.1512 | 119877.1512 |  | 392380.76 | 1.6416
XII | NPV Έργου | 1288331.9533 | 9 | 1518965.38 | 106027.1002 | 286353.6598 | 392380.76 | 165997 | 120356.6598 | 120356.6598 |  | 392380.76 | 1.6387
XIII | Προεξοφλητικό επιτόκιο | 5% | 10 | 1518965.38 | 105545.6735 | 286835.0865 | 392380.76 | 165997 | 120838.0865 | 120838.0865 |  | 392380.76 | 1.6358
|  |  | 11 | 1518965.38 | 271059.3212 | 121321.4388 | 392380.76 | 0 | 121321.4388 | 121321.4388 |  | 392380.76
|  |  | 12 | 1518965.38 | 270574.0354 | 121806.7246 | 392380.76 | 0 | 121806.7246 | 121806.7246 |  | 392380.76
|  |  | 13 | 1518965.38 | 270086.8085 | 122293.9515 | 392380.76 | 0 | 122293.9515 | 122293.9515 |  | 392380.76
|  |  | 14 | 1518965.38 | 269597.6327 | 122783.1273 | 392380.76 | 0 | 122783.1273 | 122783.1273 |  | 392380.76
|  |  | 15 | 1518965.38 | 269106.5002 | 123274.2598 | 392380.76 | 0 | 123274.2598 | 123274.2598 |  | 392380.76
*Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
**1 έτος μεταβατική περίοδος 0 κόστος συμβατικού 0 κόστος νέου
|  |  | Σταθμισμένο κόστος έργου: |  |  | 118.6672 | €/MWh
Note on J4: Η τιμή στην στήλη εισέρχεται από το φύλλο "Δάνειο", Στήλη - Ποσό Πληρωμής
Note on K4: Η τιμή στη στήλη αποτελεί γινόμενο της Ετήσιας Κατανάλωσης Ενέργειας από το φύλλο "Αποτελέσματα" με το κόστος της ενέργειας από το φύλλο "Γενικά Δεδομένα".

## Δάνειο
Δεδομένα Δανείου |  | Έτος* | Ημερομηνία Πληρωμής | Ποσό Πληρωμής | Τόκοι | Κεφάλαιο | Υπόλοιπο
Ποσό Δανείου | 1394553.6 | [5 empty] | 1394553.6
Ετήσιο Επιτόκιο | 3.3% | 1 | 2018-01-01 | 165997 | 46020.2688 | 119976.7312 | 1274576.8688
Διάρκεια του Δανείου σε Χρόνια (0-10) | 10 | 2 | 2019-01-01 | 165997 | 42061.0367 | 123935.9633 | 1150640.9055
Πρώτη Ημερομηνία Πληρωμής | 2018-01-01 | 3 | 2020-01-01 | 165997 | 37971.1499 | 128025.8501 | 1022615.0554
Συχνότητα Πληρωμών | Ετήσια | 4 | 2021-01-01 | 165997 | 33746.2968 | 132250.7032 | 890364.3522
|  | 5 | 2022-01-01 | 165997 | 29382.0236 | 136614.9764 | 753749.3758
Σύνοψη |  | 6 | 2023-01-01 | 165997 | 24873.7294 | 141123.2706 | 612626.1052
Αριθμός Δόσεων | 10 | 7 | 2024-01-01 | 165997 | 20216.6615 | 145780.3385 | 466845.7667
Επιτόκιο (ανα περίοδο) | 3.3% | 8 | 2025-01-01 | 165997 | 15405.9103 | 150591.0897 | 316254.677
Ποσό πληρωμής (ανα περίοδο) | 165997 | 9 | 2026-01-01 | 165997 | 10436.4043 | 155560.5957 | 160694.0813
Σύνολο Τόκων | 265416.39 | 10 | 2027-01-01 | 165997 | 5302.9047 | 160694.0953 | -0.014004
Σύνολο Πληρωμών | 1659969.99 | 11
12
13
14
15
*Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Formulas:
Ημερομηνία Πληρωμής = IF([Έτος*]<B6,B7,"")
Ημερομηνία Πληρωμής = IF([Έτος*]<=B6,[Ημερομηνία Πληρωμής, row above]+365,"")

## Βοήθεια
Έκδοση 1.2
Τα κελιά εισαγωγής δεδομένων έχουν χρώμα μπλε. |  | Κελί Εισαγωγής Δεδομένων
Φύλλο εργασίας "Περιγραφή Έργου"
Εισάγονται βασικά στοιχεία του υπό μελέτη έργου. Συστήνεται να δοθεί προσοχή στους περιορισμούς ως προς το μήκος του κειμένου που εισάγεται, ώστε να διατηρηθεί μία ενιαία αντιμετώπιση από όλους όσους χρησιμοποιούν το εργαλείο. Οι περιορισμοί εισήχθηκαν με σκοπό την καλύτερη μελλοντική συγκεντρωτική απεικόνιση των υποβληθέντων στοιχείων.
Φύλλο εργασίας "Γενικά Δεδομένα"
Εισάγονται οι βασικές μοναδιαίες τιμές που λαμβάνονται υπόψη στο υπό μελέτη έργο και αφορούν: • Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Η τιμή που εισάγεται είναι σύμφωνα με το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο Δικαιούχος. • Το ποσοστό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων ή και εξαρτημάτων τους για αποθήκευση ώστε να διασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση τυχόν ζημιών/ βλαβών. Συστήνεται η τιμή που εισάγεται να μην υπερβαίνει το 1,5% με 2,00%. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται επί του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων ανά κατηγορία και φαίνεται στο φύλλο «Νέα ΦΣ». • Το ποσοστό προμήθειας βραχιόνων για αποθήκευση ώστε να διασφαλιστεί η άμεση αποκατάσταση τυχόν ζημιών/ βλαβών. Συστήνεται η τιμή που εισάγεται να μην υπερβαίνει το 1,5% με 2,00%. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται επί το σύνολο των βραχιόνων ανά κατηγορία και φαίνεται στο φύλλο «Βραχίονες». • τη διάρκεια του Δανείου σε Χρόνια (0-10). • το ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες. Η τιμή που εισάγεται πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως από στοιχεία παρελθοντικών ετών.
Φύλλο εργασίας "Συμβατικά ΦΣ"
Εισάγονται δεδομένα σχετικά με τα Συμβατικά Φωτιστικά Σώματα ανά κατηγορία και συγκεκριμένα: • Η Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων. Επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα την περιγραφή της υφιστάμενης τεχνολογίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων που πρόκειται να αντικατασταθούν. Για παράδειγμα «Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης (NaLP)» ή «Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης (NaLP)». Στο φύλλο εργασίας «Βοήθεια» (βλέπε παρακάτω Πίνακα 1), υπάρχει προσυμπληρωμένη λίστα που περιέχει τα βασικά Φωτιστικά Σώματα Συμβατικής Τεχνολογίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και δέκα (10) νέες συνοπτικές περιγραφές. • Συντομογραφία Συστήνεται η επιλογή μίας πολύ σύντομης χαρακτηριστικής συντομογραφίας για την κάθε κατηγορία Φωτιστικών Σωμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων. • Τεμάχια Καταχωρείται ο αριθμός των Φωτιστικών Σωμάτων προς αντικατάσταση για τη συγκεκριμένη κατηγορία. • Ισχύς Λαμπτήρα Καταχωρείται η ισχύς του συμβατικού Λαμπτήρ για το προς αντικατάσταση Φωτιστικό Σώμα. • Ισχύς Συστήματος Καταχωρείται η ισχύς του συμβατικού Συστήματος. Περιλαμβάνει την Ισχύ του Φωτιστικού Σώματος και των συστημάτων οδήγησης. • Τεμάχια εκτός λειτουργία Καταχωρείται των αριθμό των Φωτιστικών Σωμάτων που δεν είναι σε λειτουργία για εύλογο χρονικό διάστημα και η κατάσταση αυτή επηρεάζει το οικονομικό σκέλος του υπό μελέτη έργου. Επισημαίνεται ότι για να είναι ευδιάκριτη και αναλυτική η περιγραφή της επιχειρούμενης παρέμβασης επιβάλλεται η κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης να ομαδοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 1. Είδος Φωτιστικών Σωμάτων προς αντικατάσταση 2. Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων προς αντικατάσταση 3. Δυνατότητα dimming των νέων Φωτιστικών Σωμάτων που θα αντικαταστήσει τα παραπάνω.
Πίνακας 1* Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα Συμβατικής Τεχνολογίας | *O Πίνακας συστήνεται να συμπληρώνεται ΠΡΙΝ τη συμπλήρωση του Φύλλου "Συμβατικά ΦΣ"
Συνοπτική περιγραφή
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα (Na250W)
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Na150W)
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Hg125W)
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα παραδοσιακού τύπου ύψους 3-4 μέτρων τυπου μπαλας με λαμπτηρα των 70W (TR70W)
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα 400W (Na400W)
Συμβατικός Προβολέας με λαμπτηρα των 400W (FLL400W)
Λαμπτηρας οικονομιας Ε27 των 23W (E27-23W)
6
7
8
9
10
Φύλλο εργασίας "Νέα ΦΣ"
Εισάγονται δεδομένα σχετικά με τα Νέας Τεχνολογίας Φωτιστικά Σώματα και Λαμπτήρες ανά κατηγορία Συμβατικών Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων που αντικαθίστανται αντίστοιχα και συγκεκριμένα: • Νέος είδος τεχνολογίας Φ/Σ & Λαμπτήρων Επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα, την περιγραφή της Νέας Τεχνολογίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων που πρόκειται να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα Συμβατικά. Για παράδειγμα «Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) - Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα». Στο φύλλο εργασίας «Βοήθεια» (βλέπε παρακάτω Πίνακα 2), υπάρχει προσυμπληρωμένη λίστα που περιέχει τα βασικά Φωτιστικά Σώματα Τεχνολογίας LED. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει στη συγκεκριμένη λίστα μέχρι και δέκα (10) νέες συνοπτικές περιγραφές. • Συντομογραφία Συστήνεται η επιλογή μίας πολύ σύντομης χαρακτηριστικής συντομογραφίας για την κάθε κατηγορία Φωτιστικών Σωμάτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των υπολογισμών και των αποτελεσμάτων. • Ελάχιστη απόδοση Φωτιστικού (lm/w) Επισημαίνεται ότι η τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την τιμή που έχει εισαχθεί στο φύλλο "Γενικά Δεδομένα". Προσοχή, άλλη τιμή προβλέπεται για τα Φωτιστικά Σώματα και άλλη για τους Λαμπτήρες νέας τεχνολογίας Led. • Lumen φωτιστικού Καταχωρείται η αντίστοιχη τιμή. • Dimming Επιλέγεται αν η συγκεκριμένη κατηγορία Φωτιστικών Σωμάτων ή Λαμπτήρων θα ελέγχεται ή όχι ως προς τη φωτεινότητά τους.
Πίνακας 2** 60.10.40. Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) - Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3347/2014 & 1088/2015 |  |  |  |  | **O Πίνακας συμπληρώνεται ΠΡΙΝ τη συμπλήρωση του Φύλλου "Νέα ΦΣ"
Α.Τ. (Αριθμός Τιμολογίου) | Συνοπτική περιγραφή | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Τιμή Μον. (€)
60.10.40.01 | LED Ισχύος 25−50 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 350
60.10.40.03 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 506
60.10.40.05 | LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 533
60.10.40.07 | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 812
60.10.40.07Ν | LED Ισχύος 150−200 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 880
60.10.40.09 | LED Ισχύος >200 W, χωρίς βραχίονα | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 1020
60.10.40.11N | Φωτιστικά σώματα τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού εως 45W (LEDTR45W) | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 700
60.10.40.03N | LED Ισχύος 50-80 W, τυπου προβολεα (LEDFLL80W) | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 506
60.10.40.12N | Λαμπτηρας LED E27 εως 11W (LEDE27-11W) | ΗΛΜ−103 | τεμ. | 16
Άλλο |  |  |  | 0
Άλλο |  |  |  | 0
Άλλο |  |  |  | 0
Άλλο |  |  |  | 0
Άλλο |  |  |  | 0
Άλλο |  |  |  | 0
Φύλλο εργασίας "Βραχίονες"
Εισάγεται μόνο ο αριθμός των βραχιόνων που θα αντικατασταθούν.
Φύλλα "Αποτελέσματα", "Υπολογισμοί", "Δάνειο" & "Οικονομικότητα"
Ο χρήστης δεν εισάγει καμία τιμή. Συμπληρώνονται αυτόματα.
IRR Έργου: Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης είναι ένας δείκτης αποτίμησης της οικονομικής απόδοσης μιας επένδυσης, ο οποίος ισοδυναμεί με την τιμή του προεξοφλητικού επιτοκίου που μηδενίζει την καθαρά παρούσα αξία της επένδυσης.
NPV Έργου: Η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι ένας δείκτης αποτίμησης της οικονομικής απόδοσης μιας επένδυσης, ο οποίος ισούται με το άθροισμα των παρουσών αξιών όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων χρηματορροών της επένδυσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Σταθμισμένο κόστος έργου: Ισούται με τον λόγο του αθροίσματος της καθαρής παρούσας αξίας του κόστους επένδυσης και του ετήσιου κόστους λειτουργίας μετά την υλοποίηση της παρέμβασης προς το άθροισμα της εξοικονομούμενης ενέργειας (εκφρασμένο είτε ως Καθαρή Παρούσα Αξία είτε ως απλό άθροισμα).
Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών: Ισούται με τον λόγο του εξοικονομούμενου κόστους συντήρησης και κατανάλωσης ενέργειας λόγω της υλοποίησης της παρέμβασης προς το κόστος κεφαλαίου σε ετήσια βάση.

## Πίνακες Αιτήματος
Πίνακας 1 |  |  |  |  | Πίνακας 2 | [8 empty] | Πίνακας 3 | [7 empty] | Πίνακας 4 | [10 empty] | Πίνακας 5 | Πίνακας 6 | [6 empty] | Πίνακας 7
[5 empty] | A | B | Γ | Δ | Ε | ΣΤ | Ζ | Η | Θ | ΠΡΙΝ |  |  | ΜΕΤΑ |  |  |  |  | Α | Β | Γ | Δ | Ε | ΣΤ | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ
Τεχνολογία Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Συστήματος Φωτιστικού Σώματος | Συνολικός αριθμός σε λειτουργία | Συνολικός αριθμός εκτός λειτουργίας | Τεχνολογία Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Λαμπτήρα | Ισχύς Συμβατικού Συστήματος Φωτιστικού | Συνολικός αριθμός σε λειτουργία | Συνολικός αριθμός εκτός λειτουργίας | Ώρες λειτουργίας | Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Γ x Δ x ΣΤ) | Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας | Ετήσια Δαπάνη (Ζ x H) | Τεχνολογία Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Συμβατικού Συστήματος Φωτιστικού Σώματος | Τεχνολογία Σύγχρονου Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Σύγχρονου Λαμπτήρα | Ισχύς Σύγχρονου Συστήματος Φωτιστικού | Δυνατότητα Dimming | Αριθμός φωτιστικών σωμάτων | Τεχνολογία Σύγχρονου Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Σύγχρονου Λαμπτήρα | Ισχύς Σύγχρονου Συστήματος Φωτιστικού | Δυνατότητα Dimming* | Μείωση κατανάλωσης ως αποτέλεσμα του dimming | Αριθμός σε λειτουργία | Αριθμός εκτός λειτουργίας | Ώρες λειτουργίας | Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [(Γ x ΣΤ x Η ) (1-Ε)/100] | Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας | Ετήσια Δαπάνη (Θ x Ι) |  | Τεχνολογία Σύγχρονου Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Σύγχρονου Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος | Ισχύς Σύγχρονου Συστήματος Φωτιστικού | Δυνατότητα Dimming | Αριθμός λαμπτήρων/ φωτιστικών σωμάτων* | Κόστος προμήθειας και εγκατάστασης | Συνολικό κόστος | Αριθμός βραχιόνων* | Κόστος απεγκατάστασης | Κόστος προμήθειας & εγκατάστασης | Συνολικό κόστος
| (W) | (W) |  |  |  | (W) | (W) |  |  | Ώρες | kWh | €/kWh | €/έτος |  | (W) | (W) |  | (W) | (W) | (ναι/όχι) |  |  | (W) | (W) | (Ναι/Όχι) | % |  |  | Ώρες | kWh | €/kWh | €/έτος |  |  | (W) | (W) | (ναι/όχι) |  | €/τεμάχιο | € |  |  | €/τεμάχιο | €
ΣΥΝΟΛΟ | 1668 | 1924.5 | 6550 | 0 | ΣΥΝΟΛΟ | 1668 | 1924.5 | 6550 | 0 | 34748 | 2299231.73 | 1.2 | 344884.7595 | ΣΥΝΟΛΟ | [6 empty] | 6550 | Πίνακας 4 Α: ΣΥΝΟΛΟ; Πίνακας 4 ΣΤ: 6550; Πίνακας 4 Ζ: 0; Πίνακας 4 Θ: 780266.35; Πίνακας 4 Κ: 117039.9525 |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 6550 | 4364 | 1015840 | ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 108800 | 108800
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα 400W (Na400W) | 400 | 460 | 140 | 0 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα 400W (Na400W) | 400 | 460 | 140 | 0 | 4343.5 | 279721.4 | 0.15 | 41958.21 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα 400W (Na400W) | 400 | 460 | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | 125.45 | 125.45 | ΌΧΙ | 140 | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | 125.45 | 125.45 | ΌΧΙ |  | 140 | 0 | 4343.5 | 76284.89 | 0.15 | 11442.7335 |  | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | 125.45 | 125.45 | ΌΧΙ | 140 | 812 | 113680 | 0 | 0 | 0 | 0
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα (Na250W) | 250 | 287.5 | 100 | 0 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα (Na250W) | 250 | 287.5 | 100 | 0 | 4343.5 | 124875.63 | 0.15 | 18731.3445 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα (Na250W) | 250 | 287.5 | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | 125.45 | 125.45 | ΌΧΙ | 100 | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | 125.45 | 125.45 | ΌΧΙ |  | 100 | 0 | 4343.5 | 54489.21 | 0.15 | 8173.3815 |  | LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα | 125.45 | 125.45 | ΌΧΙ | 100 | 812 | 81200 | 100 | 0 | 8000 | 8000
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα (Na250W) | 250 | 287.5 | 830 | 0 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα (Na250W) | 250 | 287.5 | 830 | 0 | 4343.5 | 1036467.69 | 0.15 | 155470.1535 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 8-10 μέτρων με λαμπτηρα (Na250W) | 250 | 287.5 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | 76.19 | 76.19 | ΌΧΙ | 830 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | 76.19 | 76.19 | ΌΧΙ |  | 830 | 0 | 4343.5 | 274672.95 | 0.15 | 41200.9425 |  | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | 76.19 | 76.19 | ΌΧΙ | 830 | 506 | 419980 | 830 | 0 | 66400 | 66400
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Na150W) | 150 | 172.5 | 70 | 0 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Na150W) | 150 | 172.5 | 70 | 0 | 4343.5 | 52447.76 | 0.15 | 7867.164 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Na150W) | 150 | 172.5 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | 76.19 | 76.19 | ΌΧΙ | 70 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | 76.19 | 76.19 | ΌΧΙ |  | 70 | 0 | 4343.5 | 23165.19 | 0.15 | 3474.7785 |  | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | 76.19 | 76.19 | ΌΧΙ | 70 | 506 | 35420 | 70 | 0 | 5600 | 5600
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Hg125W) | 125 | 150 | 340 | 0 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Hg125W) | 125 | 150 | 340 | 0 | 4343.5 | 221518.5 | 0.15 | 33227.775 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα επί ιστού σε ξύλινους και τσιμεντένιους ιστούς, ύψους 5-10 μέτρων (Hg125W) | 125 | 150 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | 55.24 | 55.24 | ΌΧΙ | 340 | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | 55.24 | 55.24 | ΌΧΙ |  | 340 | 0 | 4343.5 | 81577.88 | 0.15 | 12236.682 |  | LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα | 55.24 | 55.24 | ΌΧΙ | 340 | 506 | 172040 | 340 | 0 | 27200 | 27200
Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα παραδοσιακού τύπου ύψους 3-4 μέτρων τυπου μπαλας με λαμπτηρα των 70W (TR70W) | 70 | 84 | 150 | 0 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα παραδοσιακού τύπου ύψους 3-4 μέτρων τυπου μπαλας με λαμπτηρα των 70W (TR70W) | 70 | 84 | 150 | 0 | 4343.5 | 54728.1 | 0.15 | 8209.215 | Παλαιά συμβατικά φωτιστικά σώματα παραδοσιακού τύπου ύψους 3-4 μέτρων τυπου μπαλας με λαμπτηρα των 70W (TR70W) | 70 | 84 | Φωτιστικά σώματα τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού εως 45W (LEDTR45W) | 45 | 45 | ΌΧΙ | 150 | Φωτιστικά σώματα τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού εως 45W (LEDTR45W) | 45 | 45 | ΌΧΙ |  | 150 | 0 | 4343.5 | 29318.63 | 0.15 | 4397.7945 |  | Φωτιστικά σώματα τύπου LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού εως 45W (LEDTR45W) | 45 | 45 | ΌΧΙ | 150 | 700 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0
Συμβατικός Προβολέας με λαμπτηρα των 400W (FLL400W) | 400 | 460 | 20 | 0 | Συμβατικός Προβολέας με λαμπτηρα των 400W (FLL400W) | 400 | 460 | 20 | 0 | 4343.5 | 39960.2 | 0.15 | 5994.03 | Συμβατικός Προβολέας με λαμπτηρα των 400W (FLL400W) | 400 | 460 | LED Ισχύος 50-80 W, τυπου προβολεα (LEDFLL80W) | 76.47 | 76.47 | ΌΧΙ | 20 | LED Ισχύος 50-80 W, τυπου προβολεα (LEDFLL80W) | 76.47 | 76.47 | ΌΧΙ |  | 20 | 0 | 4343.5 | 6642.95 | 0.15 | 996.4425 |  | LED Ισχύος 50-80 W, τυπου προβολεα (LEDFLL80W) | 76.47 | 76.47 | ΌΧΙ | 20 | 506 | 10120 | 20 | 0 | 1600 | 1600
Λαμπτηρας οικονομιας Ε27 των 23W (E27-23W) | 23 | 23 | 4900 | 0 | Λαμπτηρας οικονομιας Ε27 των 23W (E27-23W) | 23 | 23 | 4900 | 0 | 4343.5 | 489512.45 | 0.15 | 73426.8675 | Λαμπτηρας οικονομιας Ε27 των 23W (E27-23W) | 23 | 23 | Λαμπτηρας LED E27 εως 11W (LEDE27-11W) | 11 | 11 | ΌΧΙ | 4900 | Λαμπτηρας LED E27 εως 11W (LEDE27-11W) | 11 | 11 | ΌΧΙ |  | 4900 | 0 | 4343.5 | 234114.65 | 0.15 | 35117.1975 |  | Λαμπτηρας LED E27 εως 11W (LEDE27-11W) | 11 | 11 | ΌΧΙ | 4900 | 16 | 78400 | 0 | 0 | 0 | 0